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济源市水利局

关于对市十四届人大五次会议第125号

建议的答复

尊敬的张金霞等代表：
您们提出的“关于加快实施梨林镇集中供水扩建工程”的建议收悉，现将办理情况答复如下：
2020年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》发布，提出一系列实实在在的举措，推进城乡供水一体化是其中重要一项。目前，河南省正在推进农村供水规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化的“四化” 工作，进一步提升农村供水保障水平，推进城乡供水同标准、同保障、同服务，饮用水水源地表化的试点工作正在开展。梨林安村集中供水工程的水源是地下水，所以实施扩建工程是不符合当前政策要求的。依据新的政策和形势，我局已将梨林镇集中供水工程纳入“十四五”农村供水保障规划项目库。

2010年已实施的梨林镇集中供水工程已解决南官庄、桃园、瑞村等22个村的饮水问题，其余23个村现状供水全部为本村建设的集中供水站，近年来，大许、程村、沁市村等多个村庄出现饮水困难问题，供水保证率低下，另外由于村级供水站供水水源大部分未纳入水源保护区范围，供水工艺简单，管理责任不明晰等，为后续供水及管理带来不便。为实现集中供水目标，进一步提高梨林供水保障率，方便后续用水管理，本次规划将梨林镇全部纳入到五龙口镇集中供水工程供水范围内，远期梨林镇集中供水工程作为镇区备用水源。

本次供水工程涉及五龙口镇31个行政村和梨林镇45个行政村，规划村镇供水人口约123478人，工程规划期为15年，根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），居民的生活用水定额取最高日取人均120L/p·d。确定工程日最大供水量：14817.4m3/d；年供水量：540.84万m3/年。项目供水水源为河口村水库，河口村水库位于五龙口镇西北方向克井镇河口，年兴利库容约1.96亿m3，河口村水库已向五龙口镇方向铺设输水管道，开口处位于五龙口镇西河凹村附近。管径为DN2000，流量为5m3/s，日供水量：43.2万m3/d，目前供沁北电厂12.96 m3/d ，剩余流量30.24万m3/d。 水源水经过水厂净化处理后，经配水干管输送至各用水村中，整个工程分输水工程、净水工程、配水工程三部分。工程需新建水处理厂房一座，水厂设计引水流量为1000m3/h。采用6台处理能力为200m3/h的一体化净水机并排布置进行水处理（其中1台为备用设备，考虑乡镇工业发展及用水量增长要求。处理后的水经清水池进入下游配水管网，清水池容积按最高日用水量的10%-25%计算，选用二座1500m3清水池。配水总干管采用两条并线沿沁河大堤向南，一条向五龙口镇方向供水，梨林镇方向配水管采用一根DN800钢管，总长8500m，将水输送至梨林镇供水厂内，再往梨林镇各村配水。项目建成后可有效高梨林供水保障率。
感谢您们对我市水利事业的关心支持。
                            2020年9月22日
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